## Рассчёт
ПАРАМЕТРЫ Громкоговорителя |  | Расчёт параметров громкоговорителя
Громкоговоритель | RPA-8/2 | Звуковое давление громкоговорителя (SPL, дБ) | 102.77 | Список и параметры громкоговорителей
Чувствительность громкоговорителя (SPL, дБ) | 88 | Рассчётная разность звукового давления в помещении. P(расч)=Р(исх) - УШ - ЗД | 67.77 | МОДЕЛЬ | Тип (текст) | Тип_число | SPL, дБ | Ргр, Вт | ШДН, гр. | Рдб, дБ
Мощность громкоговорителя (P, Вт) | 30 | Эффективная дальность звучания (м): | 2447.2453 | RPA-1 | 2 - настенный | 2 | 90 | 6 | 60 | 97.78
Ширина диаграммы направленности на заданной частоте (ШДН, град) | 70 | Площадь озвучиваемая громкоговорителем, м2 | 3656623 | RPA-6 | 2 - настенный | 2 | 92 | 15 | 360 | 103.76
Тип громкоговорителя (TYPE: 1 - потолочные, 2 - настенные, 3 - рупорные) | 2 | Расчёт для рассчётной точки |  | RPA-8 | 2 - настенный | 2 | 90 | 15 | 100 | 101.76
ПАРАМЕТРЫ Помещения |  | Звуковое давление в расчетной точке (РТ) (SPL, дБ) | 76.75 | RPA-8/2 | 2 - настенный | 2 | 88 | 30 | 70 | 102.77
Уровень шума в помещении (УШ, дБ) | 20 | Верхний предел звукового давления в любой точке (СП 3.13130.2009), дБА | 120 | RPA-60 | 2 - настенный | 2 | 91 | 40 | 70 | 107.02
Длина помещения (a, м), громкоговорители ставятся вдоль этой стены | 20 |  |  | RPW-20 | 1 - потолочный | 1 | 96 | 15 | 90 | 107.76
Ширина помещения (b, м) | 30 |  |  | RSH-15W | 3 - рупорный | 3 | 101 | 15 | 50 | 112.76
Требования к расстановке |  | Рассчёт количества громкоговорителей по площади помещения |  | RSH-30W | 3 - рупорный | 3 | 103 | 30 | 40 | 117.77
Высота установки громкоговорителей (H, м) | 10 | Площадь озвучиваемого помещения (м**2) | 600
Расстояние до расчетной точки (r, м) | 20 | Количество громкоговорителей (шт) | 1
Запас звукового давления (ЗД, дБ) | 15
Легенда
Ячейки для заполнения
Ячейки в рассчётными значениями
Автоматически заполняемы ячейки